Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 1 кв. 2013г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф. Кирпичная | Отключение линии | 8.01.13 – 12.05 | 8.01.13 – 12,30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ, замена предохранителя на ТП |
| 2. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф. Сюгаильская | Отключение линии | 12.01.13 – 11.20 | 12.01.13 – 11.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ-0,4кВ от ТП-111 ф. Верхняя | Отключение линии | 15.01.13 – 07.30 | 15.01.13 – 08.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-0,4кВ от ТП-95 ф. Шевченко | Отключение линии | 15.01.13 – 08.20 | 15.01.13 – 08.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф. Базарная пл. | Отключение линии | 18.01.13 – 09.55 | 18.01.13 – 10.20 | Перегорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 6. | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 ф. Пушкина | Отключение линии | 23.01.13 – 17.10 | 23.01.13 – 18.30 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-24 ф. Фалалеева | Отключение линии | 02.02.13 – 16.35 | 02.02.13 – 16.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. Родниковая | Отключение линии | 4.02.13 – 20.55 | 4.02.13 – 21.20 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 9. | ВЛ-0,4кВ от ТП-67 ф. Союзная | Отключение линии | 4.02.13 – 21.49 | 4.02.13 – 22.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-0,4кВ от КТП-15 ф. Чапаева | Отключение линии | 4.02.13 – 22.47 | 4.02.13 – 23.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ-0,4кВ от ТП-89 ф. Нефтяников | Отключение линии | 5.02.13 – 11.50 | 5.02.13 – 12.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 12. | ВЛ-0,4кВ от РП-2 ф. з-д Консервный | Отключение линии | 5.02.13 – 13.30 | 5.02.13 – 14.00 | Отключился автомат | Ветер | Включили автомат |
| 13. | ВЛ-0,4кВ от ТП-160 ф. Дружбы | Отключение линии | 10.02.13 – 21.30 | 10.02.13 – 21.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-0,4кВ от ТП-116 ф. Советская, Санаторная | Отключение линии | 14.02.13 – 20.35 | 14.02.13 – 21.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 15. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф. 20 | Отключение линии | 15.02.13 – 11.25 | 15.02.13 – 14.45 | Неисправен КЛ-6кВ от ТП-67 до КТП-150 |  | Переключили на резерв |
| 16. | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 ф. Дубительская | Отключение линии | 19.02.13 – 16.25 | 19.02.13 – 16.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф. п-д Сюгаильский, Столярный | Отключение линии | 22.02.13 – 14.35 | 22.02.13 – 15.10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф. Кирпичная | Отключение линии | 22.02.13 – 21.35 | 22.02.13 – 21.58 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ-0,4кВ от КТП-57 ф. Агроснаб | Отключение линии | 25.02.13 – 09.50 | 25.02.13 – 10.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ-0,4кВ от ТП-110 ф. пер. Октябрьский | Отключение линии | 25.02.13 – 17.10 | 25.02.13 – 17.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 21. | ВЛ-0,4кВ от КТП-161 ф. Бабкина | Отключение линии | 27.02.13 – 14.40 | 27.02.13 – 15.30 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф. Сюгаильская | Отключение линии | 27.02.13 – 16.15 | 27.02.13 – 16.55 | КЗ на линии | Перетяжка провода | Устранение КЗ |
| 23. | ВЛ-0,4кВ от ТП-110 ф. пер. Октябрьский | Отключение линии | 27.02.13 – 18.20 | 27.02.13 – 19.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 24. | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 ф. Дубительская | Отключение линии | 27.02.13 – 18.35 | 27.02.13 – 19.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ-0,4кВ от ТП-104 ф. Свердловский б-р | Отключение линии | 27.02.13 – 18.50 | 27.02.13 – 19.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф. Наговицына | Отключение линии | 01.03.13 – 09.00 | 01.03.13 – 09.30 | КЗ на линии | Перетяжка проводов | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 ф. пер. Северный | Отключение линии | 07.03.13 – 14.30 | 07.03.13 – 15.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф. Мичурина, Крестьянникова | Отключение линии | 07.03.13 – 15.05 | 07.03.13 – 15.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 29. | ВЛ-0,4кВ от ТП-95 ф. Нефтянников | Отключение линии | 08.03.13 – 00.20 | 08.03.13 – 01.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. Родниковая, Наговицына | Отключение линии | 09.03.13 – 08.25 | 09.03.13 – 09.10 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 31. | ВЛ-0,4кВ от ТП-160 ф. Дружбы | Отключение линии | 09.03.13 – 15.25 | 09.03.13 – 15.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0,4кВ от ТП-122 ф. 8 Марта | Отключение линии | 13.03.13 – 12.20 | 13.03.13 – 13.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0,4кВ от РП-2 ф. п-д Консервный | Отключение линии | 16.03.13 – 09.15 | 16.03.13 – 10.00 | Обрыв провода | Упал снег с крыши | Устранение обрыва |
| 34. | ВЛ-0,4кВ от ТП-102 ф. Родниковая | Отключение линии | 17.03.13 – 20.27 | 17.03.13 – 21.15 | Отгорела жила на рубильнике |  | Замена рубильника |
| 35. | ВЛ-0,4кВ от КТП-22 ф. Победы | Отключение линии | 19.03.13 – 03.00 | 19.03.13 – 03.40 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 36. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф. 22 | Отключение линии | 19.03.13 – 13.45 | 19.03.13 – 15.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 37. | ВЛ-0,4кВ от ТП-95 ф. Можгинская | Отключение линии | 19.03.13 – 17.55 | 19.03.13 – 18.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-6кВ от п/с Свет ф. №2 | Отключение линии | 21.03.13 – 10.55 | 21.03.13 – 12.00 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 39. | ВЛ-0,4кВ от ТП-89 ф. Нефтяников | Отключение линии | 21.03.13 – 23.30 | 21.03.13 – 23.50 | Обрыв провода | Сход снега с крыши | Устранение обрыва |
| 40. | ВЛ-0,4кВ от ТП-108 ф. заезд Можгинский | Отключение линии | 22.03.13 – 14.50 | 22.03.13 – 15.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 41. | ВЛ-0,4кВ от РП-2 з-д Консервный | Отключение линии | 25.03.13 – 13.40 | 25.03.13 – 14.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 42. | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф. Заречная | Отключение линии | 31.03.13 – 09.30 | 31.03.13 – 10.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |