Аварийные  отключения объектов по г. Можге за 2 кв. 2013г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. Бабкина | Отключение линии | 2.04.13 – 18.45 | 2.04.13 – 19.15 | Обрыв провода | Упал снег с крыши | Устранение обрыва |
| 2. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-52 ф. Байбородова | Отключение линии | 5.04.13 – 08.10 | 5.04.13 – 08.40 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ-6 кВ от п/с Можга | Отключение линии | 8.04.13 – 8.40 | 8.04.13 – 10.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. Ягодная | Отключение линии | 14.04.13 – 10.05 | 14.04.13 – 10.40 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-52 ф. Байбородова | Отключение линии | 16.04.13 – 08.20 | 16.04.13 – 08.45 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-48 ф. Можгинская | Отключение линии | 19.04.13 – 10.10 | 19.04.13 – 10.45 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Чапаева | Отключение линии | 21.04.13 – 15.00 | 21.04.13 – 15.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 27.04.13 – 20.40 | 27.04.13 – 21.30 | обрыв провода |  | Перетяжка проводов |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-80 ф. Можгинская | Отключение линии | 1.05.13 – 16.45 | 1.05.13 – 17.20 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. Октябрьская | Отключение линии | 2.05.13 – 11.15 | 2.05.13 – 12.05 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-133 ф. Сюгинский | Отключение линии | 2.05.13 – 14.42 | 2.05.13 – 15.15 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 2.05.13 – 16.00 | 2.05.13 – 16.30 | Обрыв провода | Сгорел предохранитель | Устранение обрыва |
| 13. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. Казанская | Отключение линии | 2.05.13 – 16.15 | 2.05.13 – 16.50 | Обрыв провода | Упала ветка | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-3 ф. Интернациональная | Отключение линии | 3.05.13 – 10.05 | 3.05.13 – 10.35 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. Кирова | Отключение линии | 3.05.13 – 16.20 | 3.05.13 – 16.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-10 кВ от п/с Чумойтло | Отключение линии | 3.05.13 – 16.50 | 3.05.13 – 18.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. Северная | Отключение линии | 3.05.13 – 21.09 | 3.05.13 – 21.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. Союзная | Отключение линии | 3.05.13 – 21.20 | 3.05.13 – 22.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. Наговицына | Отключение линии | 5.05.13 – 08.15 | 5.05.13 – 08.50 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 20. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Горького | Отключение линии | 5.05.13 – 08.25 | 5.05.13 – 09.15 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 21. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-97 ф. Ольховая | Отключение линии | 6.05.13 – 14.40 | 6.05.13 – 15.15 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 22. | ВЛ-6 кВ от п/с Можга | Отключение линии | 7.05.13 – 03.40 | 7.05.13 – 05.10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 23. | КЛ-6 кВ от п/с Можга | Отключение КЛ-6кВ | 7.05.13 – 06.00 | 7.05.13 – 08.10 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 24. | КЛ-6 кВ от п/с Можга | Отключение КЛ-6кВ | 7.05.13 – 11.20 | 7.05.13 – 12.30 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 25. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. Ленина | Отключение линии | 10.05.13 – 06.00 | 10.05.13 – 06.50 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-5 ф. Интернациональная | Отключение линии | 12.05.13 – 13.45 | 12.05.13 – 14.15 |  | Упал изолятор на опоре | Восстановление изолятора |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-65 ф. Автомобильная | Отключение линии | 16.05.13 – 09.30 | 16.05.13 – 10.00 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. Казанская | Отключение | 17.05.13 – 13.25 | 17.05.13 – 14.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф. Единства | Отключение линии | 17.05.13 – 14.15 | 17.05.13 – 14.55 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-24 ф. Фалалеева | Отключение линии | 18.05.13 – 23.25 | 19.05.13 – 00.10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Чапаева | Отключение линии | 25.05.13 – 17.25 | 25.05.13 – 18.00 | Обрыв провода | Упала ветка | Устранение обрыва |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф. Молодежная | Отключение линии | 26.05.13 – 16.40 | 26.05.13 – 17.25 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. Союзная | Отключение линии | 29.05.13 – 13.30 | 29.05.13 – 14.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 34. | КЛ-6 кВ от п/с Свет ф. №2 | Отключение линии | 4.06.13 – 10.20 | 4.06.13 – 12.40 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-102 ф. Красная | Отключение линии | 6.06.13 – 17.05 | 6.06.13 – 17.35 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 36. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 7.06.13 – 12.25 | 7.06.13 – 13.07 | КЗ на линии | Вылетел крюк с опоры | Устранение КЗ |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-31 ф. Фрунзе | Отключение линии | 7.06.13 – 18.35 | 7.06.13 – 19.05 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-1 Базарная площадь | Отключение линии | 8.06.13 – 09.00 | 8.06.13 – 09.20 | Сгорел предохранитель |  | Поменяли предохранитель |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-4 ф. Санаторная | Отключение линии | 9.06.13 – 13.35 | 9.06.13 – 13.55 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Зеленая | Отключение линии | 11.06.13 – 08.40 | 11.06.13 – 09.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-65 ф. Вешнякова | Отключение линии | 17.06.13 – 07.00 | 17.16.13 – 07.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-1 ф. Наговицына | Отключение линии | 20.06.13 – 14.35 | 20.06.13 – 14.55 | Сгорел предохранитель |  | Поменяли предохранитель |
| 43. | ВЛ-6 кВ от п/с Машдеталь РП-2 ф. 15 | Отключение линии | 20.06.13 – 21.25 | 20.06.13 – 22.35 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. Южная | Отключение линии | 22.06.13 – 10.30 | 22.06.13 – 10.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 45. | ВЛ-10 кВ от п/с Сельская ф. 11 | Отключение линии | 23.06.13 – 15.00 | 23.06.13 – 00.10 | Обрыв провода | Упала дерево | Устранение обрыва |
| 46. | ВЛ-6 кВ от п/с Свет ф. 10 | Отключение линии | 24.06.13 – 05.50 | 24.06.13 – 11.30 | КЗ на линии | Упал изолятор | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-136 ф. Водовод | Отключение линии | 24.06.13 – 14.10 | 24.06.13 – 14.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. Южная | Отключение линии | 26.06.13 – 16.40 | 26.06.13 – 17.50 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 49. | ВЛ-6 кВ от п/с Свет ф. 11 | Отключение линии | 26.06.132 – 20.10 | 26.06.13 – 21.30 | КЗ на линии | Упала ветка | Устранение КЗ |
| 50. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-104 ф. Свердловский бульвар | Отключение линии | 27.06.13 – 05.40 | 27.06.13 – 06.10 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 51. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф. Нефтяников | Отключение линии | 26.06.13 – 20.10 | 26.06.13, - 20.50 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-6 кВ от п/с Свет ф. 20 | Отключение линии | 28.06.13 – 18.20 | 28.06.13 – 19.20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 53. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-80 ф. Набережная | Отключение линии | 28.06.13 – 07.40 | 28.06.13 – 08.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 54. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-88 ф. с/о Рассвет | Отключение линии | 29.06.13 – 17.35 | 29.06.13 – 18.40 | Обрыв КЗ | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 55. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. Пролетарская | Отключение линии | 30.06.13 – 15.50 | 30.06.13 – 16.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |