Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за апрель 2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф. 3 | Отключение линии | 01.04.16 – 16.15 | 01.04.16 – 19.55 | Вышел из строя КЛ-6кВ |  | Переключили на резерв |
| 2. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. Связи | Отключение линии | 03.04.16 – 10.25 | 03.04.16 – 11.00 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. Садовая | Отключение линии | 10.04.16 – 23.10 | 10.04.16 – 23.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 4. | КЛ-6 кВ от РП-1 ф. №7 | Отключение линии | 13.04.16 – 13.40 | 13.04.16 – 15.10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-31 ф. Казанская | Отключение линии | 17.04.16 – 12.30 | 17.04.16 – 13.05 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. Свердловский б-р | Отключение линии | 17.04.16 – 18.20 | 17.04.16 – 19.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Калинина | Отключение линии | 22.04.16 – 19.30 | 22.04.16 – 20.15 | Окисление провода |  | Устранение окисления |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-9 ф. Гагарина | Отключение линии | 28.04.16 – 08.25 | 28.04.16 – 09.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-73 ф. м-он | Отключение линии | 29.04.16 – 19.15 | 29.04.16 – 19.50 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Замена предохранителя |