05.06.2013

Запрос предложений на проектирование, изготовлении, установку и пусконаладочные работы блочно-модульной котельной № 7 МУП ЖКХ г.Можга.

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

Запрос предложений № 10 от 05.06.2013 г.

Уважаемые господа!

# Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса цен — МУП ЖКХ, расположенный по адресу: РФ, 427790, г. Можга, ул. Вокзальная, 11 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте МУП ЖКХ www.gkh18.ru объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Претенденты) к участию в открытом запросе предложений  (далее – запрос предложений)  на проектирование, изготовлении, установку и пусконаладочные работы блочно-модульной котельной № 7 МУП ЖКХ г.Можга.

Место заключения договора: г. Можга

Перечень основных работ подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 | Изготовление ПСД с оформлением заключения экспертизы | Июнь-август 2013 года |
| 2 |  | Изготовление блочно-модульной котельной (согласно ПСД) | Сентябрь-октябрь 2013 года |
| 3 |  | Установка, диспетчеризация и пуско-наладочные работы блочно-модульной котельной | Ноябрь 2013 года |
| 4 |  | Сдача блочно-модульной котельной в Ростехнадзор | Ноябрь 2013 года |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

блочно-модульной водогрейной котельной общей тепловой мощностью 0,84 МВт.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип котельной | Водогрейная котельная |
| 2 | Заказчик | МУП ЖКХ г. Можга |
| 3 | Предприятие-изготовитель | По результатам запроса предложений |
| 4 | Основные технико-экономические показатели: |  |
|  | - тип котельной | -автономная блочная транспортабельная отопительная, 2 категории |
|  | - установленная мощность котлов | - 840 кВт, 2 котла по 420 кВт |
|  | #### Присоединительные нагрузки: | - 582 кВт |
|  | #### на нужды отопления и вентиляции | - 582 кВт |
|  | #### на нужды горячего водоснабжения (ГВС) | нет |
|  | #### Система отопления | закрытая |
|  | #### Температурный график в системе отопления | 95/70 С. |
|  | #### Температура воды в системе ГВС | нет |
|  | - давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | - 3,5 кгс/см2 |
|  | - давление воды в обратном трубопроводе тепловой сети | - 2,5 кгс/см2 |
|  | - вид топлива | - Природный газ основное (резервное дизтопливо) |
| 5 | Основные требования к инженерному оборудованию, конструктивным и техническим решениям: |  |
|  | - вводной газопровод | - Высокое давление 0,6 МПа |
|  | - рабочее давление в котельной | - Среднее давления, 0,005-0,6МПа, предусмотреть ГРУ внутри котельной. |
|  | - водопровод | - давление в водопроводе до 7,0 кгс/см2. Предусмотреть установку регуляторов давления. |
|  | - канализация | - Предусмотреть выход канализации Ду100 в охлаждающий колодец. |
|  | - электроснабжение | - Два ввода электроэнергии, устройство автоматического включения резерва. |
|  | - диспетчеризация | Вывод следующих параметров на аварийно- диспетчерский пункт: - пожарная сигнализация; - охранная сигнализация; - загазованность в котельной; - неисправность оборудования; - закрытие отсечных клапанов. Вывод всей информации о работе котельной на компьютер отдела главного энергетика. |
|  | - инженерное и технологическое оборудование: | Технологическое оборудование серийное отечественного или импортного производства полной заводской готовности с разрешением на применение Ростехнадзора. |
|  | - котлы | - 2 котла Logano SK645 |
|  | - газовые горелки | - Комбинированные горелки (газ/дизельное топливо) Weishaupt (или аналог) |
|  | - автоматика регулирования и безопасности | - На базе контроллера Siemens |
|  | - насосы | - Grundfos |
|  | - химводоподготовка | - Na-катионирование с автоматической регенирацией |
|  | - приборы учета тепла | - Теплосчётчик марки Взлёт |
|  | - приборы учета газа | - Ирвис |
|  | - водомерный узел | - Счетчик ВСХ |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: |  |
|  | - Здание котельной | - Здание блочной транспортабельной котельной из легких конструкций: металлический каркас, сэндвич-панели. |
|  | - Дымовая труба | - 2 трубы из нержавеющих изолированных дымоходов. |
| 7 | Особые условия | Все дополнительные работы, возникшие в процессе разработке опытно-конструкторской документации, учитываются в дополнительном соглашении. |

Начальная (максимальная) стоимость работ – 5 911 388,60 (пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь)  рублей  60 коп. с НДС. В стоимость работ включены в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.    Срок выполнения работ: до 29.11.2013 г.

3.     Расчеты за выполненную работу  будут осуществляться на условиях рассрочки равными долями в течении 40 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию котельной.

При оценке предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Претендента.

Претенденту необходимо представить следующие документы:

·      Письмо-заявку на участие в открытом запросе предложений (Приложение №1);

·      Анкету поставщика (Приложение №2);

Участник должен включить в состав предложения следующие документы:

1. Заверенную Участником копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 90 дней до истечения срока окончания приема Предложений;

2. Заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации участника (свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), зарегистрированном до 1 июля 2002 года (до 1 января 2004 года));

3. Заверенную Участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

4. Заверенную Участником копию паспорта – для индивидуальных предпринимателей;

5. Заверенную Участником копию решения (протокола) о создании юридического лица;

6. Заверенную Участником копию учредительного договора;

7. Копию Устава в действующей редакции, заверенную Участником (с приложением решений (протоколов) о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; свидетельств о  государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица);

8. Заверенные Участником копии документов (протокола (решения), общего собрания учредителей (участников), приказа) о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица;

9. Заверенные Участником копии положения о филиале (обособленном структурном подразделении) и уведомления налогового органа о постановке на налоговый учет в случае представления им интересов Участника;

10. Копии бухгалтерской отчетности (балансов, отчетов о прибылях и убытках и т. п.) за два последних отчетных периода, заверенные Участником;

11. Заверенную участником копию отчета «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», направленного в налоговый орган в текущем году;

12. Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией;

13. Иные документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям технического задания;

14. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Претендентами своих предложений осуществляется по адресу: 427790, г. Можга, ул.Вокзальная, 11, или по E-mail: psb@gkh18.ru, до17-00 часов «17» июня 2013 г. Предложения, поданные позже указанного срока,  будут отклонены без рассмотрения по существу.

Контактное лицо  Иванов Иван  Николаевич, тел. 3-28-47; Шамсутдинов Ренат Василович тел. 3-25-79.

Директор МУП ЖКХ                                                                               А.И. Шишов